广东兴发铝业有限公司

（三水分公司）

网络视频监控系统

设备技术参数及施工要求

广东兴发铝业有限公司三水分公司

2019年 07月

一、总则

1.1本技术要求提出了该系统的系统功能、设备装置、结构、性能、安装和调试、试验等方面的技术要求。提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范和工业标准的监控系统及其相应服务，且必须满足国家有关安全、消防等强制性标准要求。

1.2施工方所提供的产品（包括硬件和软件等）必须完全满足本技术规范的要求。

1.3施工方提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制 (SI) 。所有文件、工程图纸及相互通讯，均应使用中文。

1.4本技术规范所列标准与投标方执行的标准及相关行业标准有矛盾时，则按较高标准执行。

二、基本要求：

1.1施工单位向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本及其修正本的要求。

遵守最新的国家标准  (GB)和国际电工委员会 (IEC) 标准以及国际单位制  (SI) 标准。如采用

合资或合作产品，还遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

投标方提供的设备和配套件符合以下标准但不局限于以下标准，标准须为最新有效版本：

《地区电网调度自动化功能规范》	（DL/T550-94）

《远动设备及系统工作条件》	（GB/T15153-94）

《远动终端通用技术条件》	（GB/T13729-92）

《工业电视系统工程设计规范》	（GBJ115-87）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》	（GB50198）

《电业安全工作规程》	（DL-408-91 ）

《民用建筑电气设计规范》	（JGJ/T16-92 ）

《工业企业通信设计规范》	（GBJ42-81）

2.2施工方视现场环境出具施工方案，列出设备清单及耗材使用预算量。对高温、潮湿、易燃易爆等易损场所安装设备应做出合理有效方案。

2.3凡通过大型设备、高温设备的综合布线必须线路保护，必要时需加装钢管套管

2.4线路整齐布线合理。

2.5所使用的设备必须符合国家产品质量三包规定，提供免费三年上门保修服务。3个月免费更换服务。

2.6在厂区范围施工需严格按照厂区安全生产规定施工，配合安全环境办公室的监督，高空作业必须持有高空作业证，做好必要安全保护措施。

三、网络监控设备技术要求：

3.1高清网络摄像头

具有 200 万像素以上 CMOS传感器； 需具有 20 路取流路数能力， 以满足更多用户同时在线访 问摄像机视频 ； 在 1920x1080 @ 25fps 下，清晰度不小于 1100TVL； 支持 H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中 H.264支持 Baseline/Main/High Profile；

★最低照度彩色： 0.001 lx ，黑白 :0.0001 lx ，灰度等 级不小于 11 级 ； 红外补光距离不小于 50 米； 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080 @ 30fps ， 子码流 704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明） ；

★信噪比不小于 59dB。 ； 需具不小于 105dB宽动态 ； 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视 频画面功能； 支持区域遮盖功能，并能支持 4 块区域； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；

★需具有黑白名单功能， 其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址 ；

★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的 匿名访问功能 ；

★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检 测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更 等功能 ；

★需具有电子防抖、 ROI 感兴趣区域、 SVC可伸缩编码、自 动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝 等功能 ；

★摄像机能够在 -30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定 工作 ； 不低于 IP67 防尘防水等级 ； 需具有 1 个 RJ-45 10M/100M 自适应网络接口； 需支持 DC12V供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化 时可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压 ；

★同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率 可节约 1/3；

★基于系统兼容性和售后维保统一性 考虑，球机、枪机、 NVR须为同一品牌；

3.2 硬盘录像机

★支持 2个以上 SATA接口，至少支持 2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口；支持 16 路报警输入， 4 路报警输出接口；

★可接入总带宽不小于 160Mbps的 16 路 H.265 编码、 1080p 格式的视频图像；

★支持HDMI显示输出视频图像 和VGA接 口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、 配置等操作；

★支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆；

★支持录像打包时间 1-300 分钟可设置；

★支持接入 ONVIF协议、 RTSP协议、 GB28181协议的设 备，可一键激活并添加局域网内 IPC；

★支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自 动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的 录像，只播放触发规则的录像；

★可对视频画面通道名称 8行字符编辑，每行可输入 22 个汉字；

★ 支持 1/8 、1/4 、1/2、1、2、4、8、16、32、 等倍速回放录像， 支持录像回放的剪辑和回放截图功能；

★支持拖动回放时间进度条， 在回放控制条上显 示当前拖动时间点；

★基于系统兼容性和售后维保统一性 考虑，球机、枪机、 NVR须为同一品牌；

3.3线材及电源配件

★ 网线应使用超五类双胶屏蔽线，电源线采用 RVV 2*1.0，低烟无卤阻燃（ LZSH）满足 IEC60332-3标准

★ 摄像机电源需使用原厂配套符合质量标准的标准电源适配器，使用电源需接入应急电源电路。

★ 摄像机到监控主机距离≤100米，可采用POE方式供电。

★ 摄像机到监控主机距离>100米，应采用独立电源供电。

★ 摄像机到监控主机距离>200米，应选用光纤收发器传输，使用独立电源供电。

- 竣工验收

★严格按照施工方案施工；

★所有设备安装完毕，运行试用一个月。图像清晰稳定系统正常；

★不同连接线缆进行明显标识，各摄像头对应的双绞线、电源线应有明确标识；

★提供所使用设备合格证明材料及设备测试记录，竣工图纸、系统结构图、设备布置及管线平面图。系统技术、操作和维护手册；

★施工方与使用部门和管理部门共同确认验收；

★没有管理部门参与验收的以后管理部门不进行维护和管理；